**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**IR 180**

**COM1 - blanc**

Dimensions (L x W x H): 30 x 80 x 80 mm; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote; With remote control: Non; Version: COM1 - blanc; PU1, EAN: 4007841029944; Type: Détecteur de présence; Application, place: Intérieur; Application, room: bureau individuel, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur; Colour: blanc; Colour, RAL: 9010; Includes corner wall mount: Non; Installation site: mur; Installation: Encastré, Mur; IP-rating: IP20; Ambient temperature: de 0 jusqu'à 40 °C; Matière: Matière plastique; Mains power supply: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Switching output 1, resistive: 2000 W; Switching output 1, number of LEDs / fluorescent lamps: 8 pcs.; Fluorescent lamps, electronic ballast: 1000 W; Fluorescent lamps, uncorrected: 1000 VA; Fluorescent lamps, series-corrected: 400 VA; Fluorescent lamps, parallel-corrected: 500 VA; Switching output 1, low-voltage halogen lamps: 2000 VA; LED lamps < 2 W: 100 W; LED lamps > 2 W < 8 W: 300 W; LED lamps > 8 W: 600 W; Capacitive load in μF: 176 µF; Technology, sensors: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Mounting height: 1,10 – 1,20 m; Mounting height max.: 1,20 m; Optimum mounting height: 1,2 m; Detection angle: 180 °; Angle of aperture: 90 °; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Non; Electronic scalability: Oui; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: r = 4 m (25 m²); Reach, tangential: r = 12 m (226 m²); Reach, presence: r = 4 m (25 m²); Switching zones: 96 zones de commutation; Functions: Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Bouton actif / Bouton inactif, Manuel ON / ON-OFF; Twilight setting: 2 – 1000 lx; Time setting: 30 s – 30 min; Basic light level function: Non; Main light adjustable: Non; Twilight setting TEACH: Oui; Constant-lighting control: Non; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/maître, Maître/esclave; Interconnection via: Câble; Product category: Détecteur de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 029944

**Désignation commande** IR 180 COM1 - blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel