**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**HF 360**

**COM1 - encastré**

Dimensions (L x W x H): 56 x 120 x 120 mm; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote; With remote control: Non; Version: COM1 - encastré; PU1, EAN: 4007841002800; Type: Détecteur de présence; Application, place: Intérieur; Application, room: espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur; Colour: blanc; Colour, RAL: 9010; Includes corner wall mount: Non; Installation site: plafond; Installation: Encastré, Plafond; IP-rating: IP20; Ambient temperature: de -25 jusqu'à 55 °C; Matière: Matière plastique; Mains power supply: 230 V / 50 – 60 Hz; Fluorescent lamps, electronic ballast: 1500 W; Fluorescent lamps, uncorrected: 1000 VA; Fluorescent lamps, series-corrected: 1000 VA; Fluorescent lamps, parallel-corrected: 1000 VA; Switching output 1, low-voltage halogen lamps: 2000 VA; LED lamps < 2 W: 100 W; LED lamps > 2 W < 8 W: 300 W; LED lamps > 8 W: 600 W; Capacitive load in μF: 176 µF; Technology, sensors: Hyper fréquence, Détecteur de lumière; Mounting height: 2,50 – 3,50 m; Mounting height max.: 3,50 m; Optimum mounting height: 2,8 m; HF-system: 5,8 GHz; Detection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Detection angle: 360 °; Angle of aperture: 140 °; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Oui; Electronic scalability: Oui; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: Ø 12 m (113 m²); Reach, tangential: Ø 12 m (113 m²); Transmitter power: < 1 mW; Functions: Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF; Twilight setting: 10 – 1000 lx; Time setting: 30 s – 30 min; Basic light level function: Non; Main light adjustable: Non; Twilight setting TEACH: Oui; Constant-lighting control: Non; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/maître, Maître/esclave; Interconnection via: Câble; Product category: Détecteur de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 002800

**Désignation commande** HF 360 COM1 - encastré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel