**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**HF 360**

**KNX - encastré V3**

Dimensions (L x l x H): 55 x 120 x 120 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote; Avec télécommande: Non; Variante: KNX - encastré; UC1, Code EAN: 4007841059484; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9010; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Encastré, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: -25 – 55 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 30 V; Consommation propre: 0,7 W; Tension d'alimentation détails: Bus KNX; Avec couplage au bus: Oui; Technologie, détecteurs: Interrupteur crépusculaire, Hyper fréquence; Hauteur de montage: 2,50 – 3,5 m; Hauteur de montage max.: 3,50 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Technique HF: 5,8 GHz; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 140 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 12 m (113 m²); Portée tangentielle: Ø 12 m (113 m²); Matériau de recouvrement: autocollant; Puissance d'émission: < 1 mW; Réglage crépusculaire: 10 – 1000 lx; Temporisation: 10 s – 1092 min; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage temps: 1-255 min; Éclairage principal réglable: 0 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Oui; Fonctions KNX: Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave; Mise en réseau via: Bus KNX; Courant nominal: 30 mA

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 059484

**Désignation commande** HF 360 KNX - encastré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel